CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DE L’ALIMENTATION PULSEE DE LA CORNE DE NEUTRINO

Auteur : M. Omeich (LAL)

19 juin 2003

I – INTRODUCTION

Une alimentation pulsée alimente en fort courant ( 300 kA ) la corne de neutrino qui sert à collecter et focaliser les neutrinos issus d’une cible au centre de la corne.

Il s’agit d’une alimentation classique qui délivre à travers un circuit pulsé non conventionnel, un courant de 300 kA durant 100 s dans la corne de neutrinos.

Cette corne de neutrinos considérée comme la charge de notre alimentation pulsée possède les caractéristiques électriques suivantes* :

Type de la corne :			H40-400

Dimensions en mm :			40-400

Diamètre en mm :			40

Courant crête :			300 kA

Courant r.m.s. :			14,5 kA

Fréquence de répétition :		50 Hz

Inductance de la corne :		0,41 H

Résistance de la corne :		183 

Durée de l’impulsion :		100 s

Inductance liaison électrique:		0,21 H

Résistance liaison électrique:		287 

II –  OBJET DE LA FOURNITURE

Cette spécification :

-décrit les parties de l’alimentation pulsée qui sont à la charge du contractant,

-donne les caractéristiques de ces parties,

-définit les interfaces et l’intégration de ces parties dans l’ensemble de l’installation,

-définit les exigences de fabrication et les essais de réception.

La fourniture ne comprend pas :

-la corne, son refroidissement et son blindage éventuel,

-les liaisons électriques entre la corne et son alimentation pulsée,

-l’intégration sur le site de l’alimentation pulsée

III – DESCRIPTION DES PARTIES DE L’ALIMENTATION PULSEE

Les parties de l’alimentation pulsée sont essentiellement :

- une alimentation haute tension à courant continu,

- un générateur d’impulsions avec ses circuits de charge et décharge.

- L’ALIMENTATION HT A COURANT CONTINU

  - Limite de fourniture

Cette spécification décrit les performances minimales, les exigences de fabrication et

les essais de réception de l’alimentation haute tension à courant continu.

    - Eléments de la fourniture :

-Etudes

-Réalisation du dossier de fabrication

-Approvisionnement

-Fabrication

-Vérification en usine

-Expédition sur le site du LAL

-Mise en route sur le site du LAL

-schémas et notices

-Remplacement des pièces défectueuses pendant la période de garantie

    - Eléments ne faisant pas partie de la fourniture :

-Installation sur le site

-Raccordement sur le site

-Câbles de raccordement sur le site

  - Délai de livraison

Cette alimentation HT sera disponible avec l’ensemble de l’alimentation pulsée pour

le (à préciser) en vue d’essais préliminaires avec la corne de neutrino et le générateur d’impulsions.

  - Conditions de fonctionnement

    - Environnement

-Température				5 °C à 40 °C

-Humidité				20 % à 95 %

-Situation 				dans un bâtiment

-Service				continu

-Refroidissement			par air naturel ou forcé ou par eau déminéralisée

    - Alimentation électrique

-Réseau triphasé 400 V 10 % 50 Hz + Neutre  + Terre

    - Nature de la charge

L’alimentation charge un condensateur d’une capacité totale de 1500 F. La décharge de

ce condensateur à travers un élément de commutation vers la charge ( la corne ) fournie l’énergie nécessaire à la formation de l’impulsion de courant de 300 kA. La fréquence du cycle de charge-décharge est de 50 Hz.

    - Dispositif de sécurité

En cas de défaut, l’arrêt de l’alimentation est obtenu suivant la technologie choisie par le

contractant pour réaliser cette alimentation.

Les défauts internes à l’alimentation seront affichés individuellement et mémorisés jusqu’au réarmement.

L’affichage local des défauts est à la charge du constructeur, les circuits utilisés doivent permettre d’effectuer à distance tant un affichage individuel des défauts que le réarmement.

  - Caractéristiques électriques

    - Caractéristiques nominales de sortie

-Tension			7,2 kV

-Courant			125 A

-Contrôle de la tension	0 à 100 %

-Contrôle du courant		0 à 100 %

-Polarité			positive

    - Contrôle de la tension de sortie

Le choix pour la technologie de régulation c’est à dire à régulation par gradateur ou à

découpage est au grés du constructeur.

La commande s’effectuera en local à l’aide d’un potentiomètre et à distance par une tension analogique 0 – 10 V.

    - Qualité de la tension de sortie

Ondulation résiduelle

L’ondulation résiduelle crête-à-crête sera inférieure à 2 % de la valeur de la tension de sortie. Ceci s’entend pour toutes les fréquences supérieures à 1 Hz.

Stabilité de la valeur moyenne

-A long terme : 1 % sur 8 heures

-A moyen terme : 0,5 % sur 30 minutes

-A court terme : après un saut de secteur ou une variation brusque de la charge, la tension de sortie doit revenir à 1 % de sa valeur précédente en quelques secondes.

Ces spécifications sont requises avec l’alimentation sur sa charge.

    - Rejet sur le réseau et normes CEM

L’alimentation doit respecter les normes CEM et la directive européenne concernant le

rejet et la pollution par les ondes électromagnétiques.

Les impulsions qui apparaissent sur la tension du réseau à l’entrée de l’alimentation, ainsi que sur toute connexion avec les ensembles environnantes, devront garder une valeur inférieure ou égale à celle indiquée par la directive européenne.

L’énergie rayonnée sous forme d’ondes EM doit aussi respecter les normes CEM en vigueur.

    - Mesures

Tension :

L’alimentation délivrera une tension de mesure proportionnelle à la tension de sortie. Elle s’étendra dans une plage de 0 à 10 V et son étalonnage aura une précision meilleure que 1 % est une fidélité meilleure que 0,5 %.

Courant :

L’alimentation délivrera une tension de mesure proportionnelle au courant de sortie. Elle s’étendra dans une plage de 0 à 10 V et son étalonnage aura une précision meilleure que 2 % est une fidélité meilleure que 1 %.

    - Blindage et masse

Tous les blindages et écrans des câbles de mesure et signaux seront réunis au même point commun de l’alimentation.

1.4-7	Fonctions demandées au contrôle-commande local de l’alimentation

  - Protection :

-un interrupteur général d’arrivée 3 phases,

-un disjoncteur différentiel triphasé,

-trois fusibles HPC.

  - Commande et contrôle :

-deux boutons-poussoirs « Marche-Arrêt »,

-un bouton poussoir « Réarmement »,

-un commutateur de commande « Local-Distance »,

-un potentiomètre de référence « Tension », 10 tours,

-un potentiomètre de référence « Courant », 10 tours,

-un voyant « Secteur » sur chaque phase,

-un voyant « Défaut Alimentation »,

-un voyant « Prêt Alimentation »,

-des voyants d’état de la « Chaîne de Sécurité »,

-deux appareils de mesure pour la « Tension de Sortie »,

et la «  Tension de Référence »,

-un appareil de mesure pour le « Courant de Sortie ».

  - Commandes et contrôles à distance

.Contacts  ouverture-fermeture

poussoir 	« Arrêt »

poussoir 	« Marche »

poussoir 	« Réarmement »

contact   	« Sécurité Extérieure »

.Lectures / logique

« Défaut »

« Alimentation prête »

.Lectures / analogique

« Tension d’alimentation », sur échelle 0 –10 V

« Courant d’alimentation », sur échelle 0 –10 V

« Tension de référence envoyée », sur  échelle 0 –10 V

.Commande logique

Tension logique qui commande l’application de la tension de sortie de l’alimentation, niveau 1 autorise, niveau 0 empêche

  - Régulations

.Régulation de la tension de sortie

.Régulation du courant de sortie

.Rampe de montée en tension

.Blocage de la tension de sortie par commande logique « enable/disable »

.Blocage en cas de défaut par court-circuit

  - Sécurité extérieure

La chaîne de sécurité de l’alimentation comportera une boucle d’interruption pour

permettre d’insérer par fermeture un contact de sécurité extérieure à l’alimentation.

  - Protection contre les surintensités

Par disjonction de l’alimentation

    - Dimensions maximales

-largeur

-profondeur

-hauteur

    - Accessibilité et raccordements

L’ensemble des composants de l’alimentation sera installé dans une armoire munie de

panneaux amovibles permettant d’accéder facilement à tous les organes de l’alimentation.

Les raccordements électriques seront facilement réalisables et accessibles sans peine.

L’alimentation sera complètement fermée.

  - Essais et réception

La vérification et la réception de cette alimentation comporteront quatre étapes :

-mise en route chez le contractant,

-mise en route sur le site dans les locaux du LAL,

-mise en route dans les locaux du CERN, où le contractant assurera un rôle de

consultant,

-contrôle des performances sur le site à l’expiration de la période de garantie.

    - Mise en route chez le contractant

Le fabricant effectuera la mise en route chez le contractant. Le fournisseur contrôlera la

conformité de l’installation avec ses prescriptions et assurera la première mise en route ainsi que toute mise au point s’il y a lieu.

    - Mise en route sur le site du LAL

Le matériel sera installé, avec l’ensemble de l’alimentation pulsée, sur le site par le LAL

et le fournisseur contrôlera la conformité de l’installation avec ses prescriptions. Il assurera la première mise en route ainsi que toute mise au point s’il y a lieu.

    - Contrôle des performances sur le site à l’expiration de la période de garantie

Avant l’expiration du délai de garantie, le LAL procédera à un contrôle des performances

sur le site. Un représentant du constructeur sera invité à assister à ce contrôle.

  - Schémas et notices

Le fabricant fournira :

    - Une documentation technique de l’alimentation, comprenant en particulier :

-un exemplaire reproductible du schéma électrique de l’alimentation,

-un exemplaire reproductible du plan d’implantation du matériel,

-un liste reproductible des pièces de rechange,

-une notice succincte permettant d’effectuer la maintenance de l’alimentation.

    - Les spécifications techniques et le procès-verbal de la vérification en usine.

  - Spécifications particulières :

-durée de vie > 10 000 heures,

-traversée HT pour la polarité (+),

-petites traversées HT pour la polarité (-) et les mesures.

- générateur d’impulsions avec ses circuits de charge et décharge

  - Limite de fourniture

Cette spécification décrit les performances minimales, les exigences de fabrication et

les essais de réception de l’alimentation haute tension à courant continu.

    - Eléments de la fourniture :

-Etudes

-Réalisation du dossier de fabrication

-Approvisionnement

-Fabrication

-Vérification en usine

-Mise en route chez le contractant

-Expédition sur le site du LAL

-Mise en route sur le site du LAL

-schémas et notices

-Remplacement des pièces défectueuses pendant la période de garantie

    - Eléments ne faisant pas partie de la fourniture :

-Installation sur le site

-Raccordement sur le site

-Câbles de raccordement sur le site

  - Délai de livraison

Cette alimentation HT sera disponible avec l’ensemble de l’alimentation pulsée pour

le (à préciser) en vue d’essais préliminaires avec la corne de neutrino et le générateur d’impulsions.

  - Conditions de fonctionnement

    - Environnement

-Température				5 °C à 40 °C

-Humidité				20 % à 95 %

-Situation 				dans un bâtiment

-Service				continu

-Refroidissement			par air naturel ou forcé ou par eau déminéralisée

    - Alimentation électrique

-Réseau triphasé 400 V 10 % 50 Hz + Neutre  + Terre

2.3-3	Nature de la charge

Le générateur d’impulsion est connecté à la corne de neutrinos dont les caractéristiques

électriques sont décrites auparavant. Le générateur d’impulsions est composé de deux circuits principal :

-le circuit de formation de l’impulsion,

-le circuit de récupération de l’énergie après la décharge,

et deux circuits de décharge et de mise à la terre.

Ces circuits sont connectés suivant schéma joint.

Le générateur doit fournir à travers sont circuit de formation d’impulsion, une impulsion de courant de  300 kA de courant crête, de forme sinusoïdal et de polarité positive. La durée de cette demi-période est de 100 s et le taux de répétition est de 50 Hz.

    - Dispositif de sécurité

En cas de défaut, l’énergie stockée dans le condensateur réservoir du circuit formation de

l’impulsion doit-être libérée par un circuit de mise à la terre.

Les défauts internes au générateur seront affichés individuellement et mémorisés jusqu’au réarmement.

L’affichage local des défauts est à la charge du constructeur, les circuits utilisés doivent permettre d’effectuer à distance tant un affichage individuel des défauts que le réarmement.

  - Caractéristiques électriques

    - Caractéristiques nominales de sortie

Le générateur doit fournir une impulsion de courant qui possède les

caractéristiques électriques suivantes :

-Tension crête					 7,2 kV

-Courant crête					300 kA

-Fréquence de répétition			50 Hz

-Forme de l’impulsion			demi sinusoïde

-Largeur de l’impulsion			100 s

-Contrôle du courant				0 à 100 %

-Polarité					positive

-Stabilité en amplitude :	court terme :	 0,5 % ( 30 minutes )

long terme :	 1 % 	( 8 heures )

    - Le circuit de formation de l’impulsion

Ce circuit est le circuit principal qui forme l’impulsion en déchargeant un condensateur

réservoir chargé à travers un élément de commutation dans la corne de neutrinos considérée comme une bobine. Le top du déclenchement est donné par l’expérience ( utilisateur ).

Formé d’un condensateur réservoir d’une valeur égale à 1500 F et 7 kV de tension de

travail et d’un élément de commutation capable de passer le courant crête de la décharge avec les caractéristiques demandées à l’impulsion. Une attention particulière est accordée à l’élément de commutation qui doit tenir les performances suivantes :

-Tension de commutation

-Tension inverse

-Courant crête

-Tension à l’ouverture du commutateur

-Forme de l’impulsion			demi sinusoïde

-Largeur de l’impulsion			100 s

-Fréquence de répétition

La charge du circuit est la corne de neutrinos qui est considérée comme une charge inductive.

    - Le circuit de récupération de l’énergie après décharge

Ce circuit est le circuit principal qui récupère l’énergie et recharge le condensateur

réservoir après sa décharge par le premier circuit, en déclenchant ce circuit juste après la fin de l’impulsion, la polarité de la tension aux bornes du condensateur qui venait de passer en négative peut à présent s’inverser et permet au générateur de retrouver les conditions du départ du cycle. Le top du déclenchement est donné par l’expérience ( utilisateur ).

Ce circuit est composé du condensateur réservoir cité en amont, une inductance d’une

valeur égale à 0,7 H capable de passer un courant crête  au courant de l’impulsion et une tension crête  à la tension de charge et d’un élément de commutation capable de passer le courant crête de la décharge avec les caractéristiques demandées à l’impulsion.

    - Les circuits de décharge des éléments inductives

Afin d’éliminer les surtensions qui apparaissent du fait de la charge inductive dans les

deux circuits cités avant, deux ensembles composés d’une résistance de faible valeur et d’un élément de commutation chacun, sont placés aux bornes de la corne de neutrinos d’une part et aux bornes de l’inductance dans le circuit de récupération d’autre part. Ces circuits permettent de repartir pour chaque cycle charge-décharge dans des bonnes conditions de tension et de courant. Les énergies mises en jeux dans chaque éléments inductif à l’ouverture des commutateurs sont faibles, ce qui laissent au contractant la possibilité de choisir les éléments de ces circuits avec les performances  qui souhaite sans pour autant que sa nuit au bon fonctionnement de l’ensemble du générateur.

    - Mise à la terre en cas de défaut

En cas de défaut, l’énergie stockée dans le condensateur réservoir du circuit formation de

l’impulsion doit-être libérée par un circuit de mise à la terre. Le choix du dispositif est ouvert au contactant, sous réserve d’acceptation par le LAL, ce pendant l’utilisation des tubes à mercure ( Ignitrons ) n’est pas autorisée dans ce générateur.

    - Les autres éléments du générateur

On trouve aussi dans la cabine générateur :

-deux traversées pour le raccordement de la corne,

-un dispositif de mise à la terre des éléments sous HT avec indication de sa position accessible,

-des perches de mise à la terre devant chaque accès avec l’indication de leurs position accessible,

-un pont de mesure de la tension du condensateur réservoir,

-des mesureurs de courant dans tout les circuit décrits auparavant,

-des contacts systématiques sur les accès de la cabine

Cette cabine peut contenir d’autres éléments nécessaire au générateur, ces derniers

doivent faire l’objet d’une approbation du LAL.

    - Les précautions CEM

Les alimentations prévues à destination de tous les éléments situés à l’intérieure de la

cabine doivent passer par des filtres de traversées adéquats. Les entrées-sorties des signaux de mesure, position des éléments et contacts sur les accès doivent passer par des traversées filtrées ou traversées blindées, selon la nature des signaux.

    - Dimensions maximales

-largeur

-profondeur

-hauteur

    - Accessibilité et raccordements

L’ensemble des composants du générateur sera installé dans une armoire munie de

panneaux amovibles permettant d’accéder facilement à tous les organes du générateur.

Les raccordements électriques seront facilement réalisables et accessibles sans peine.

Le générateur sera complètement fermé.

  - Essais et réception

La vérification et la réception du générateur comporteront quatre étapes :

-vérification provisoire en usine,

-mise en route sur le site dans les locaux du LAL,

-mise en route dans les locaux du CERN, où le contractant assurera un rôle de

consultant,

-contrôle des performances sur le site à l’expiration de la période de garantie.

    - Mise en route chez le contractant

Le fabricant fournira le matériel nécessaire aux essais et à la vérification en usine. Cette vérification comprendra un essai de durée de 8 heures à pleine puissance et fera l’objet d’un protocole détaillé établi conjointement par le contractant et le LAL avant les essais.

La vérification en usine sera réalisée dans les délais spécifiés et dans les conditions suivantes :

-conformité des éléments utilisés aux spécifications et normes,

-en charge sur l’alimentation, mesure de :

.la tension et le courant en sortie du générateur suivant spécifications,

.la largeur de l’impulsion du courant suivant spécifications,

.les tensions et courants des éléments suivant spécifications,

.la stabilité de l’impulsion :	à court terme ( 30 minutes )

à long terme ( 8 heures ).

    - Mise en route sur le site du LAL

Le contractant :

-assurera le transfert de générateur sur le site du LAL

-contrôlera la conformité de l’installation avec ses prescriptions,

-effectuera la première mise en route, la mise en place et le raccordement ayant été réalisés au préalable  par le LAL

-procédera à toute mise au point s’il y a lieu.

    - Mise en route dans les locaux du CERN

Où le contractant assurera le rôle de consultant.

    - Contrôle des performances sur le site à l’expiration de la période de garantie

Avant l’expiration du délai de garantie, le LAL procédera à un contrôle des performances

sur le site. Un représentant du constructeur sera invité à assister à ce contrôle.

  - Schémas et notices

Le fabricant fournira :

    - Une documentation technique du générateur, comprenant en particulier :

-un exemplaire reproductible du schéma électrique du générateur,

-un exemplaire reproductible du plan d’implantation du matériel,

-un liste reproductible des pièces de rechange,

-une notice succincte permettant d’effectuer la maintenance du générateur.

    - Les spécifications techniques et le procès-verbal de la vérification en usine.

  - Spécifications particulières :

-durée de vie > 10 000 heures,

-conformité aux normes CEM en vigueur.